营行审〔2022〕号

关于营口市中心医院改造工程

环境影响报告书的批复

营口市中心医院：

你单位报送的《营口市中心医院改造工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，现批复如下：

一、本项目（项目代码：2020-210880-84-01-084030）位于营口市西市区创新里体育馆南街北，占地面积21594平方米，主要建设内容为利用3#已建商业楼（5层写字楼）改造为行政办公楼，4#已建商业楼（15层写字楼）改造为住院楼，5#已建商业楼（多个单体建筑）改造为门诊病房综合楼，总改造建筑面积53628.03平方米（其中地上建筑面积44733.53平方米，地下建筑面积8894.5平方米）；配套建设院区道路、地面停车场、绿化、水、电等基础设施工程。设计床位600张，住院楼主要为内科病房，包括心内科、ICU、呼吸科、神经内科、肿瘤科、内分泌科、风湿血液科；门诊病房综合楼设置肾内科、消化科等病房及影像中心、电诊、超声、穿刺/介入手术室、中医科、检验科、内镜中心、透析中心等医技科室。项目总投资56413.24万元，其中环保投资468万元。

建设单位在全面落实“报告书”中提出的各项生态环境保护措施和环境风险防控措施前提下，从生态环境角度，我局同意你公司按照“报告书”中所列建设项目的地点、性质、规模、布局和生态环境保护措施进行建设。

二、项目设计、建设及运行过程中应重点做好以下工作：

1、加强施工期环境保护工作。采取切实可行的措施，严格控制施工扬尘、废水、噪声及固体废物对周围环境的影响。

2、落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则设计、建设排水系统。门诊病房综合楼废水、住院楼废水、危废间清洗废水经新建污水处理站（主要处理工艺为“生物接触氧化+消毒工艺”，处理规模600立方米/天）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后通过市政污水管网排入营口市西部污水处理厂处理；行政办公楼生活污水经化粪池预处理达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准后通过市政污水管网排入营口市西部污水处理厂处理。

按照“报告书”要求落实地下水分区防渗措施，重点做好危险废物暂存间、污水处理站、门诊病房综合楼及住院楼化粪池，柴油发电机房及储油间等区域防渗工作，防止造成地下水污染。

3、落实大气污染防治措施。污水处理站构筑物采取有效的封闭措施并投加除臭剂，产生的恶臭气体负压收集经紫外消毒+活性炭吸附装置（收集效率90%，处理效率80%）处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求后须通过专用管道引至门诊病房综合楼顶排放，污水处理站周边氨、硫化氢、臭气浓度等大气污染物浓度须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求；食堂油烟经油烟净化器处理后通过排烟井引至住院楼顶排放，须满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求；备用发电机烟气经自带除尘装置处理后通过排烟井引至绿化带无组织排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物无组织排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；地下车库车辆尾气排风口应设置在医院绿化带处，远离周边环境敏感点。

4、落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备并合理布局，对产生高噪声的设备采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。

5、按照“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。废包装材料外售综合利用；餐厨垃圾须妥善收集并委托具备处置能力单位处置；废油脂须委托专业单位清掏、清运以及具备处置能力单位处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理；医疗废物、废活性炭、污泥、检验室废液、废药品药物、废过滤玻璃纤维纸等危险废物委托有危废处理资质单位安全处置，危险废物收集、暂存和转运必须符合《医疗废物管理条例》（国务院令 第380号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）等规定。

6、强化环境风险防范和应急管理。按照《突发环境事件应急管理办法（试行）》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）等要求，制定突发环境事件应急预案并备案，建立应急队伍，配备相应应急装备和物资，开展应急演练和培训。在事故状态下，按照应急预案做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。

7、根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等有关规定规范设置污染物排放口和固体废物暂存场，并设立标志牌；按照“报告书”提出的环境监测计划以及相关标准和技术规范要求，制定自行监测方案并组织实施。

三、本项目应按照《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。未按规定取得排污许可证的或者未填报排污登记表的，不得排放污染物。

四、本项目环保工程应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行，落实环保“三同时”管理制度，建成后应依法开展环保竣工验收及信息公开。

五、本项目性质、规模、地点、生产工艺、生态环境保护措施等发生重大变更时，你公司须重新向具有审批权限的生态环境主管部门报批环境影响评价文件。

六、请西市生态环境分局负责本项目建设期和运行期的生态环境保护监督检查工作，并按相关规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

营口市行政审批局

2022年5月27日

（此件依申请公开）

抄送：市生态环境局，西市生态环境分局，营口市环境工程开发有限公司。

营口市行政审批局办公室               2022年5月27日印发